## 3. СПОРТИВНАЯ пож
Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Спортивная в Ленинском районе г.Новосибирска
Ведомость дверных блоков противопожарных
№п/п | Поз. | Обозначение | Наименование |  | Количество на этаж |  |  |  |  | Общ. кол.-во | Площадь 1 изделия, м2 | Общая площадь, м3 | Примечание
[5 empty] | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | 4 этаж | план на отм. +15,000
1 | 1п | ГОСТ Р 57327-2016 | Дверной блок противопожарный стальной двупольный, с остеклением 25%. Открывание Левое. Размер 2110х1510. RAL 7040. | EIW 30 | 5 | 5 | 5 | 3 |  | 18 | 3.1861 | 57.3498 | Доводчики (на обе створки) в комплекте с дверями. Двери оборудовать синхронизаторами закрывания
2 | 2п |  | Дверной блок противопожарный стальной двупольный, с остеклением 25%. Открывание Левое. Размер 2080х1170. RAL 7040. | EIS 60 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 11 | 2.4336 | 26.7696
3 | 3п |  | Дверной блок противопожарный стальной двупольный, с остеклением 25%. Открывание Правое. Размер 2080х1760. RAL 7040. | EIW 30 | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 3.6608 | 10.9824
4 | 4п |  | Дверной блок противопожарный стальной однопольный. Открывание Правое. Размер 2080х1060. RAL 7040. | EI 30 | 8 | 5 | 3 | 4 |  | 20 | 2.2048 | 44.096 | Доводчики в комплекте с дверями
5 | 5п |  | Дверной блок противопожарный стальной двупольный. Открывание Левое. Размер 2080х1460. RAL 7040. | EI 30 | 5 |  | 1 | 2 |  | 8 | 3.0368 | 24.2944 | Доводчики (на обе створки) в комплекте с дверями. Двери оборудовать синхронизаторами закрывания
6 | 6п |  | Дверной блок противопожарный стальной однопольный. Открывание Левое. Размер 2080х1060. RAL 7040. | EI 30 | 6 | 5 | 4 | 5 |  | 20 | 2.2048 | 44.096 | Доводчики в комплекте с дверями
7 | 7п |  | Дверной блок противопожарный стальной двупольный. Открывание Левое. Размер 2180х2110. RAL 7040. | EI 30 |  | 2 |  |  |  | 2 | 4.5998 | 9.1996 | Доводчики (на обе створки) в комплекте с дверями. Двери оборудовать синхронизаторами закрывания
8 | 8п |  | Дверной блок противопожарный стальной двупольный. Открывание Правое. Размер 2080х1960. RAL 7040. | EI 30 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4.0768 | 4.0768
9 | 9п |  | Дверной блок противопожарный стальной двупольный. Открывание Правое. Размер 2080х1460. RAL 7040. | EI 30 |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 3.0368 | 12.1472
10 | 10п |  | Дверной блок противопожарный стальной однопольный. Открывание Правое. Размер 2080х860. RAL 7040. | EI 30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.7888 | 1.7888 | Доводчики в комплекте с дверями
11 | 11п |  | Дверной блок противопожарный стальной двупольный. Открывание Левое. Размер 2240х1560. RAL 7040. | EIS 60 |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.4944 | 3.4944 | Доводчики (на обе створки) в комплекте с дверями. Двери оборудовать синхронизаторами закрывания
12 | 12п |  | Дверной блок противопожарный стальной двупольный. Открывание Правое. Размер 2240х1560. RAL 7040. | EI 30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3.4944 | 3.4944
13 | 13п |  | Дверной блок противопожарный стальной двупольный. Открывание Левое. Размер 2240х1560. RAL 7040. | EI 30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3.4944 | 3.4944
14 | 14п |  | Дверной блок противопожарный стальной однопольный. Открывание Левое. Размер 1800х1060. RAL 7040. | EI 30 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1.908 | 5.724 | Доводчики в комплекте с дверями
15 | 15п |  | Дверной блок противопожарный стальной однопольный. Открывание Правое. Размер 2080х980. RAL 7040. | EI 30 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.0384 | 4.0768
16 | 16п |  | Дверной блок противопожарный стальной однопольный. Открывание Правое. Размер 2080х870. RAL 7040. | EI 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1.8096 | 3.6192
ИТОГО | [9 empty] | 98 |  | 258.7038
Примечания:
1. Высоту порогов принять с учетом нормального перепада высот на путях движения МГН - не более 0,014 м.
2. Площадь остекления противопожарных дверей не более 25% площади дверного проема.
3. Двери, выходящие на лестничные клетки и разделяющие коридоры, оборудовать уплотнителями в притворах.
4. Двери на путях эвакуации (в коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, тамбурах, пожаробезопасных зонах) выполнить без элементов запирания (без замков, задвижек) предусмотреть устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.
5. Ширину дверных премов (в свету) обеспечить: - для лестничных клеток по этажам - не менее 1,2 м, на 1-м этаже - не менее 1,35 м.
6. Противопожарные двери выходящие на кровлю выполнить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,74 м2 С/Вт
5. Для двупольных дверей эвакуационных выходов из помещений с пребыванием менее 50 человек - активная створка в открытом положении должна обеспечивать ширину прохода в свету не менее 0,9 м.
6. Для двупольных дверей эвакуационных выходов из помещений с пребыванием более 50 человек - активными считать обе створки, при этом малая створка оборудуется электромагнитным замком в разделе СКУД.