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Утверждено:
Директор обособленного подразделения г. Новосибирск
 Михайленко В.В.
___. ____ . ______г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Вид работ: Устройство огнезащитного покрытия металлоконструкций
	



	1. Место выполнения работ, оказания услуг

	Объект
	Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г. Новосибирска

	Адрес
	Российская Федерация, Новосибирская область, Кировский район, улица Николая Сотникова

	2. Срок выполнения работ, оказания услуг

	Начало выполнения работ: с 01.11.2026г.
Окончание выполнения работ: по 30.12.2026г.

	3. Начальная (максимальная) цена

	Не установлена

	4. Форма, сроки и порядок оплаты

	Условия оплаты
	Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3.

	Размер аванса
	Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотреть график финансирования).

	Обязательство открыть казначейский счет
	ИГК 0000005406636117255120482
ИГК 0000005406636117265120242

	Процент генерального подрядчика
	0%

	Процент гарантийного удержания
	5%

	Условия предоставления гарантийного удержания
	Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет

	Условия возврата гарантийного удержания
	Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию

	5. Условия расчета договорной цены

	Ссылка на ПД
	7018-КЖ1
https://document-link.sarex.io/a5c5dd6f-313c-4acf-ab98-c12f08e02c82 
7018-КМ
https://document-link.sarex.io/01611e88-165c-4fd4-ac66-4b88f64810d4 
7018-АР
https://document-link.sarex.io/0ca58337-b9d0-43d6-b4e1-679d73edf8ba 
7018-КР
https://document-link.sarex.io/0312b11b-c5ea-4de6-8d93-7ee0ab9931d0 


	Перечень работ
	1. Выполнить работу по огнезащите металлических конструкций и узлов сопряжения конструкций окрасочными и конструктивными материалами по разделу 7018-КМ.
Ориентировочная площадь покрытия огнезащитным составом:
 «Protex-KTS» (или аналог) – 251,08 м2.
«Protex-A» (или аналог) – 2642,70 м2.
Площадь определяется расчетом с предоставлением ППР.
Для конструкций толщиной металла менее 5,8мм выполняется окрасочная огнезащита атмосферостойкой огнезащитной краской краской «Protex-A» (или аналог) (ТУ20.30.12-001-3563096-2021). 
Стальные балки, вязи, фермы, являющиеся несущими элементами здания – R120.Балки покрытия – R30. Согласно 7018-КЖ.1 л.2 прим.9 – учитывать таб.21 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Выполнить работу по огнезащите металлических балок Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7 огнезащитным составом, обеспечив предел огнестойкости R60 по разделу 7018-КЖ1 л. 82,87,92, 97,102. 
Ориентировочная площадь – 361,62м2.
3. Выполнить работу по огнезащите металлических соединительных монтажных элементов огнезащитным составом, обеспечив предел огнестойкости R120 по разделу 7018-КЖ1 л.2 и согласно приложенной ведомости работ.
Ориентировочная площадь – 170,44м2.
4. Выполнить работу по конструктивной огнезащите профлиста кровли Блока 2 плитами Техно ОЗМ 40мм по разделу 7018-АР л.28,55.
Ориентировочная площадь – 1236,60 м2.
5. Выполнить работу по огнезащите многопустотных плит по разделу 7018-КР л.30.
Ориентировочная площадь – 980,00 м2.
Фактический предел огнестойкости многопустотных плит перекрытия составляет не менее REI 45. В целях доведения предела огнестойкости конструкций до требуемого значения REI 60 предусмотрена окраска огнезащитной краской для железобетонных
конструкций «ОЗК-01» (ТУ 2316-002-54737814-2012) с предварительной обработкой укрепляющим грунтом «ГАЗ-К». Толщину слоя покрытия принять согласно проекту огнезащиты.

Общие указания по монтажу:

1. Огнезащиту стальных конструкций производить по специальному проекту. Площадь подтверждается расчетом.
2. Перед производством работ – согласовать порядок нанесения огнезащитных покрытий с учетом применяемых антикоррозионных составов.




Обязательно включить:
- разработка проекта огнезащиты и согласование в органах МЧС рабочей документации;
- сдача выполненных работ с получением заключения ИПЛ.

Примечание: 
Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат, в т.ч. стоимость основных материалов, стоимость вспомогательных материалов, крепежей, элементов, обеспечивающих нормальную эксплуатацию изделий и т.д.; стоимость основных работ по монтажу, стоимость дополнительных работ связанных со сборкой, подачей, обработкой конструкций; стоимость упаковки; затраты на леса и подмости, автовышки, грузоподъемные механизмы  и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке изделий, материалов и оборудования; доставка изделий, материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировка строительной организации на объекте; доставку, проживание сотрудников субподрядной организации и оплату командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ и проектной документацией.

	Обеспечение материалами
	Субподрядчик обязуется выполнить работы собственными материалами.

	Учет материалов в актах выполненных работ
	Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется.

	Замена материалов (только для случаев, когда подрядчик со своим материалом)
	В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Подрядчику. 

	Обеспечение механизмами
	Субподрядчик

	Правила формирования договорной цены
	Представлять расчет начальной и договорной цены в виде расчёта. Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию Подрядчика. Прописывать, что входит в стоимость работ.
К коммерческому предложению приложить расчет.

	Примечание
	Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ.

	6. Привлечение соисполнителей

	Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору.

	7. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам

	1
	Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. 

	2
	Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).

	3
	Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. 

	4
	Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления.

	5
	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком.

	6
	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

	7
	За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ.

	8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

	В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3.
Исполнительная документация передается посредством онлайн-сервиса BuildDocs. 
По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.

	9. Срок предоставления гарантии качества работ, услуг

	Гарантийный срок – 5 лет.
В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов.
В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке.



По техническим вопросам обращаться: 
ФИО Хамраева Наталья Александровна
Телефон 8-908-951-2354
E-mail n.hamraeva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: 
ФИО Киреева Анастасия Витальевна
Телефон 8-923-500-53-32
E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru 

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 
производственно-технического отдела       ___________________       Мишура Д.Ю.
                                                                                                                      (подпись)
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